沈阳市2019年公开招聘中等职业学校

制冷和空调设备维修题目三评分标准

| 项目内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 识图 | 熟悉系统图 | 5 | 不能通过系统图迅速找到实物酌情扣分 |  |
| Y型过滤器拆卸 | 作标记 | 4 | 未作标记扣4分。 |  |
|  | 正确选择工具 | 4 | 工具型号类型选择不正确第一次扣1分，第二次及以上扣2分。 |  |
|  | 正确使用工具，规范正确拆卸截止阀 | 17 | 螺栓拆卸方法不正确扣2分，拆卸过程松开螺栓顺序不正确扣1分，部件取下方法不正确损伤配合面扣2分，其它不当处酌情扣分。 |  |
|  | 规范摆放部件，工具 | 2 | 摆放不规范，每处扣1分。 |  |
| Y型过滤器解体与装复 | 熟悉截止阀结构、拆装过程准确规范 | 15 | 不熟悉阀体结构扣2-3分，拆装过程不当处酌情扣分。 |  |
| Y型过滤器安装 | 正确选择工具 | 2 | 工具型号类型选择不正确第一次扣1分，第二次以上扣2分。 |  |
|  | 正确规范安装截止阀 | 22 | 工具使用方法不正确每次扣1分，阀安装方向错误扣5分，安装前法兰表面不清理扣1分，密封垫片放偏扣2分，不更换垫片扣1分，螺栓拧紧过程中没采用对紧扣2分，螺栓拧紧过松或过紧扣2分，安装后管路有明显变形扣2分，其它不当处酌情扣分。 |  |
|  | 规范摆放部件、工具 | 2 | 摆放不规范，每处扣1分。 |  |
| 压力表的安装 | 正确选择工具 | 2 | 工具型号类型选择不正确第一次扣1分，第二次以上扣2分。 |  |
|  | 正确选用压力表 | 3 | 表选错扣3分 |  |
|  | 规范且正确安装压力表 | 10 | 安装时不用工具扣2分，安装前不检查螺纹情况扣1分，安装前不加密封扣2分，密封料带缠绕方向错误扣1分，安装角度不正确扣2分、安装连接处过松或过紧扣2分，安装后密封处不做整理扣1分，其它不当处酌情扣分。 |  |
|  | 规范摆放工具 | 2 | 摆放不规范，每处扣1分。 |  |
| 职业素养 | 正确穿戴劳动保护用品 | 2 | 劳动防护用品缺少或穿戴不正确，每项扣1分。 |  |
|  | 工作中严格按照安全工作规程工作。 | 4 | 戴手套打手锤扣1分。 其他违反规程的行为酌情扣分。 |  |
|  | 语言文明，行为文明 | 2 | 有不文明用语，每次扣1分；有不文明行为，每次扣1分。 |  |
|  | 清理现场，整理工器具材料。 | 2 | 未清理整理现场、工器具材料扣2分；清理整理不干净、不规范扣1分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 否定项:若发生人身安全事故或设备损坏事故，则应及时终止其考试，本次考试为零分。 |  |  |  |  |